ПОЛИМЕРНЫЕ  ИЗОЛЯТОРЫ

ВЫПУСКАЕМЫЕ

ООО «ИЗОПЛАСТ»

Каталог продукции

Славянск – 2016

|  | Настоящий каталог представляет зарегистрированную 11 ноября 2014 г. в системе сертификации УкрСЕПРО продукцию ООО «Изопласт», изготавли-вающего на основе резиновых кремний-органических (силиконовых) смесей собст-венного приготовления изоляторы для воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока частотой до 100 Гц, а также – контактных сетей электрифициро-ванных железных дорог переменного и постоянного тока. Графический и табличный материал по каждому типоразмеру представлен на отдельной странице, что позволяет всегда держать под рукой нужные страницы для заказа либо оперативного изменения по требованию потребителя. Накопленный в течение 20-ти лет опыт внедрения конструкторских разра-боток от специальных изоляторов для сверхзагрязненных районов металлурги-ческих предприятий до ограничителей перенапряжений, встроенных в подвес-ные изоляторы ВЛ, позволяет оперативно решать любые проблемы заказчика. Вся продукция ООО «Изопласт», включая подготавливаемые к сертификации изоляторы типа ЛК 160 (ТУ У 27.9-30013244-011:2013) и распорки междуфазовые изолирующие РМИ 110 (ТУ У 27.9-30013244-008:2013), а также резиновые кремнийорганические смеси (как для производства изоляторов, так и для технических формовых изделий, в том числе – для жаропрочных уплотне-ний термических шкафов) имеет заключения об экологической безопас-ности, выданные 24.01.2014 г. |  |
| --- | --- | --- |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1 ШТЫРЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

1.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ШП 10                                                                        8

1.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ШП 20                                                                        9

2 ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

2.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ КСКЦ 120-8-3,3-7                                                   11

2.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-3,3-7                                                      12

2.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-3,3-7                                                      13

2.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-8-3,3-7                                                   14

3 ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

3.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ КСКЦ 120-8-27,5-5                                     16
3.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-27,5-5                                               17
3.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-27,5-7                                                   18

3.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-27,5-5                                                   19

3.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-27,5-7                                                   20

3.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-6-27,5-5                                                21

3.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-6-27,5-7                                                22

4 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 70 кН

4.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-А4Ц                                                          24

4.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-А5Ц                                                          25

4.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-5Ц                                                            26

4.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-20-А4Ц                                                          27

4.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-20-А5Ц                                                          28

4.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-2Ц                                                            29

4.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-3Ц                                                            30

4.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-5Ц                                                            31

4.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А2Ц                                                          32

4.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А3Ц                                                        33

4.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А5Ц                                                        34

4.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-2Ц                                                        35

4.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-3Ц                                                        36

4.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-5Ц                                                        37

4.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-2Ц                                                        38

4.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-3Ц                                                        39

4.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-5Ц                                                        40

4.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-2Ц                                                        41

4.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-3Ц                                                        42

4.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-5Ц                                                        43

4.21 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-2Ц                                                        44

4.22 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-3Ц                                                        45

4.23 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-5Ц                                                        46

5 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 120 кН

5.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-2Ц                                                        48

5.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-3Ц                                                        49

5.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-5Ц                                                        50

5.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-2Ц                                                        51

5.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-3Ц                                                        52

5.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-5Ц                                                        53

5.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-2Ц                                                        54

5.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-3Ц                                                        55

5.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-5Ц                                                        56

5.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-2Ц                                                      57

5.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-3Ц                                                      58

5.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-5Ц                                                      59

6 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ

6.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 5-10-2А                                                           61

6.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 5-10-3Б                                                           62

6.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 6-10-2А                                                           63

6.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 6-10-3Б                                                           64

7 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ

7.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А                                                         66

7.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-01                                                    67

7.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-02                                                    68

7.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-03                                                    69

7.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-04                                                    70

7.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А                                                       71

7.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-01                                                  72

7.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-02                                                  73

7.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-03                                                  74

7.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-04                                                75

7.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2Б                                                     76

7.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2Б-01                                                77

7.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В                                                     78

7.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В-01                                                79

7.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В-02                                                80

7.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3Б                                                     81

7.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3Б-01                                                82

7.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В                                                     83

7.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В-01                                                84

7.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В-02                                                85

8 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110 кВ

8.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А                                                     87

8.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А-01                                                88

8.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А-02                                                89

8.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б                                                     90

8.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-01                                                91

8.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-02                                                92

8.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-03                                                93

8.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-04                                                94

8.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-05                                                95

8.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-06                                              96

8.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В                                                   97

8.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В-01                                              98

8.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В-02                                              99

8.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А                                                 100

8.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А-01                                            101

8.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А-02                                            102

8.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б                                                 103

8.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-01                                            104

8.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-02                                            105

8.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-03                                            106

8.21 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-04                                            107

8.22 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-05                                            108

8.23 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-06                                            109

8.24 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В                                                 110

8.25 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В-01                                            111

8.26 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В-02                                            112

8.27 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г                                                 113

8.28 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-01                                            114

8.29 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-02                                            115

8.30 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-03                                            116

8.31 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-04                                            117

8.32 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2А                                              118

8.33 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2В                                              119

8.34 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2В-01                                         120

8.35 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3А                                              121

8.36 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3В                                              122

8.37 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3В-01                                         123

1 ШТЫРЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Изоляторы штыревые полимерные предназначены для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока, напряжением от 6 до 20 кВ включительно, частотой до 100 Гц,  при температуре окружающего воздуха от плюс 50 до минус 60°С,  в районах с 1-5 степенью загрязнения (СЗ) атмосферы согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и  СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004, или с I-VII СЗ по ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97).

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-30013244-015:2012 «Ізолятори штирьові полімерні. Технічні умови», код ДКПП 31.62.14 (27.90.12).

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69.

Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15150-69.

Основными потребителями штыревых изоляторов являются предприятия железнодорожного транспорта и предприятия передающие и потребляющие электроэнергию.

Условное обозначение штыревых изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:

Ш - штыревой;

П - полимерный;

10 или 20 - номинальное напряжение, кВ;

основное исполнение, исполнение 01 - обозначение исполнения изолятора (основное исполнение допускается не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора штыревого полимерного на номинальное напряжение 10 кВ основного исполнения:

Изолятор  ШП 10   ТУ У 31.6-30013244-015:2012;

- то же, исполнения 01:

Изолятор  ШП 10  исполнение 01  ТУ У 31.6-30013244-015:2012.

1.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ШП 10

Основное исполнение                    Исполнение 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 13 |
| 3 Пробивное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ | 130 | 141 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 360 | 364 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 68,7 44 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 80 | 124,8 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмос- феры на ВЛ и в устройствах 10 кВ (или 6 кВ) согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97) | 1-3 (или 1-5) I-IV (или I-VII) |
| 8 Масса, не более, кг: - основного исполнения - исполнения 01 | 0,67 0,82 | 0,62 0,745 |
| Составные части и материалы |
| Корпус (1) | Оболочка защитная (2) |
| Полиамиды марок ПА6 | Кремнийорганическая (силиконовая) резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-015:2012.

2 Монтаж и эксплуатация изоляторов - согласно ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 1232-93). Исполнение 01 изолятора предназначено, в основном, для крепления систем СИП, но может применяться и для боковой проволочной вязки неизолированных проводов.

1.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ШП 20

Основное исполнение                   Исполнение 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 13 | 13 |
| 3 Пробивное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ | 140 | 145 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 442 | 445 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 65 50 | 74,5 56,8 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 125 | 139,1 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмос- феры на ВЛ и в устройствах 20 кВ (или 10 кВ) согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97) | 1-2 (или 1-5) I-III (или I-VII) |
| 8 Масса, не более, кг: - основного исполнения - исполнения 01 | 0,75 0,90 | 0,665 0,82 |
| Составные части и материалы |
| Корпус (1) | Оболочка защитная (2) |
| Полиамиды марок ПА6 | Кремнийорганическая (силиконовая) резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-015:2012.

2 Монтаж и эксплуатация изоляторов - согласно ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 1232-93). Исполнение 01 изолятора предназначено, в основном, для крепления систем СИП, но может применяться и для боковой проволочной вязки неизолированных проводов.

2 ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Изоляторы полимерные стержневые для контактных сетей электрифицированных железных дорог предназначены для изоляции и крепления проводов контактных сетей и для применения в изолирующих узлах, подвесках, распределительных устройствах и преобразовательных подстанциях электрифицированных железных дорог постоянного тока напряжением 3,3 кВ при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С в районах с I-VII степенью загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97).

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-30013244-003:2005 «Ізолятори полімерні стрижньові для контактних мереж електрифікованих залізниць. Технічні умови», код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по
ГОСТ 15150-69.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия железнодорожного транспорта.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:

К, Н, П, Ф - вид зацепления изолятора, соответственно консольный, натяжной, подвесной, фиксаторный;

С - конструктивное исполнение изолятора: стержневой;

К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

Ц - конструкция защитной оболочки: цельная, способ ее изготовления - литейный;

120 - нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН;

8 - нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН (для консольных и фиксаторных изоляторов);

3,3 - номинальное напряжение контактной сети постоянного тока, кВ;

7 - район использования изолятора по степени загрязнения атмосферы;

основное исполнение, исполнение 01, 02 - обозначение исполнения изолятора (основное исполнение допускается не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремний-органической резины, изготовленной литейным способом, с нормированной механической разрушающей силой при растяжении 120 кН, на номинальное напряжение контактной сети постоянного тока 3,3 кВ, для работы в районах с 7 степенью загрязнения атмосферы, основного исполнения:

Изолятор  ПСКЦ 120-3,3-7  ТУ У 31.6-30013244-003:2005;

- то же, исполнения 02:

Изолятор  ПСКЦ 120-3,3-7  исполнение 02 ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

2.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ КСКЦ 120-8-3,3-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 3,3 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 9 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 600 | 633 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 100 65 | 130 94,5 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 125 | 125 |
| 7 Масса, не более, кг: | 4,8 | 4,8 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

2.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-3,3-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 3,3 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 132 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 600 | 630 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 100 65 | 105 65 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 125 | 125 |
| 6 Масса, не более, кг: | 1,95 | 1,7 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

2.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-3,3-7

Основное исполнение          Исполнение 01               Исполнение 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 3,3 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 132 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 600 | 630 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 100 65 | 105 65 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 125 | 125 |
| 6 Масса, не более, кг: | 1,95 | 1,7 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4, 5) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

2.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-8-3,3-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 3,3 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 9 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 600 | 633 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 100 65 | 130 94,5 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 125 | 125 |
| 7 Масса, не более, кг: | 3,1 | 2,84 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3 ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Изоляторы полимерные стержневые для контактных сетей электрифицированных железных дорог предназначены для изоляции и крепления проводов контактных сетей и для применения в изолирующих узлах, подвесках, распределительных устройствах и преобразовательных подстанциях электрифицированных железных дорог переменного тока частотой 50Гц напряжением 27,5 кВ при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С в районах с I-V и I-VII степенью загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3024-95 (ГОСТ 30284-97).

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-30013244-003:2005 «Ізолятори полімерні стрижньові
для контактних мереж електрифікованих залізниць. Технічні умови», кроме
изолятора ФСКЦ 70-2-27,5-5 изготавливаемого в соответствии с требованиями
ТУ У 31.6-30013244-007:2006 «Изоляторы ФСКЦ 70-2-27,5-5, КСКЦ 70-6-27,5-4, ОШСК-27,5-6-А3. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия железно-дорожного транспорта.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:

Ф, К, Н, П - вид зацепления изолятора, соответственно фиксаторный, консольный, натяжной, подвесной;

С - конструктивное исполнение изолятора: стержневой;

К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

Ц - конструкция защитной оболочки: цельная, способ ее изготовления - литейный;

70, 120 - нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН;

2, 6, 8 - нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН (для консольных и фиксаторных изоляторов);

27,5 - номинальное напряжение контактной сети переменного тока, кВ;

5, 7 - район использования изолятора по степени загрязнения атмосферы;

основное исполнение, исполнение 01, 02, 03 - обозначение исполнения изолятора (основное исполнение допускается не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремний-органической резины, изготовленной литейным способом, с нормированной механической разрушающей силой при растяжении 120 кН, на номинальное напряжение контактной сети переменного тока 27,5 кВ, для работы в районах с 5 степенью загрязнения атмосферы, основного исполнения:

Изолятор  ПСКЦ 120-27,5-5  ТУ У 31.6-30013244-003:2005;

- то же, исполнения 02:

Изолятор  ПСКЦ 120-27,5-5  исполнение 02 ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ КСКЦ 120-8-27,5-5

Основное исполнение        Исполнение 01              Исполнение 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 27,5 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 8 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1110 | 1117 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 150 130 | 154 134 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 240 | 255,9 |
| 7 Масса основного исполнения, не более, кг: | 5,5 | 5,33 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-27,5-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 27,5 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1110 | 1120 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 150 125 | 162 131 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 270 | 279,3 |
| 6 Масса, не более, кг: | 2,35 | 2,29 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НСКЦ 120-27,5-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 27,5 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1520 | 1522 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 160 | 212 175 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 300 | 319 |
| 6 Масса, не более, кг: | 2,7 | 2,7 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-27,5-5

Основное исполнение         Исполнение 01            Исполнение 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 27,5 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1110 | 1114 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 150 125 | 162 131 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 270 | 279,3 |
| 6 Масса, не более, кг: | 2,45 | 2,27 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ПСКЦ 120-27,5-7

Основное исполнение        Исполнение 01         Исполнение 02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 27,5 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1520 | 1522 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 160 | 212 175 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 300 | 319 |
| 6 Масса, не более, кг: | 2,8 | 2,65 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-6-27,5-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 27,5 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 6 | 6 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1110 | 1112 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 150 130 | 154 134 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 240 | 255,9 |
| 7 Масса, не более, кг: | 3,7 | 3,55 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

3.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ФСКЦ 120-6-27,5-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение контактной сети, кВ | 27,5 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 120 |
| 3 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 6 | 6 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1520 | 1522 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 160 | 213 165 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 300 | 311,3 |
| 7 Масса, не более, кг: | 4,4 | 4,19 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-30013244-003:2005.

4 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 70 кН

Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 70 предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С, расположенных в районах до 5 степени загрязнения атмосферы.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-00130441-016:2007 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 70. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12-30.00.

Вид климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.

Основными потребителями изоляторов являются энергопередающие и энергопотребляющие предприятия.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:

Л – линейный подвесной стержневой;

К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

70 - нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;

10, 20, 35, 110, 150, 220 или 330 - номинальное напряжение изолятора, кВ;

А - модификация изолятора;

2, 3 или 5 - район применения изолятора по степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ (глава 1.9);

Ц - цельнолитая защитная оболочка;

основное исполнение, исполнение 01, 02, 03 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора линейного подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремнийорганической резины, с нормированной разрушающей механической силой при растяжении 70 кН, на номинальное напряжение 35 кВ, модификации А, для работы в районах 2 СЗ, основного исполнения для цельнолитой защитной оболочки:

Изолятор  ЛК 70-35-А2Ц  ТУ У 31.6-00130441-016:2007;

- то же, исполнения 02:

Изолятор  ЛК 70-35-А2Ц исполнение 02 ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-А4Ц

Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 409 | 425 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 87,7 65,5 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 75 | 147 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 4 6 (VI) | 4 6 (VI) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 0,95 1,25 | 0,8 1,0 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4, 5) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-А5Ц

Основное исполнение      Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 482 | 482 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 92,7 74,6 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 75 | 144 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,05 1,35 | 0,9 1,1 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4, 5) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-10-5Ц

Основное исполнение   Исполнение 01   Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 500 | 515 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 92,7 74,6 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 75 | 144 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,05 1,35 | 0,95 1,1 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-20-А4Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 802 | 815 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 65 50 | 143,4 124 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 125 | 240 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 4 6 (VI) | 4 6 (VI) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,25 1,50 | 1,1 1,3 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-20-А5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 930 | 945 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 65 50 | 152,2 124 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 125 | 248 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,45 1,7 | 1,3 1,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 960 | 960 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 162 138,5 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 248 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,4 1,6 | 1,2 1,4 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1150 | 1150 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 165 142 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 268,7 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,6 1,8 | 1,4 1,6 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1358 | 1360 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 188 161,8 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 299,8 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,7 1,9 | 1,6 1,8 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 960 | 963 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 162 142 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 285,9 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,4 1,6 | 1,2 1,4 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А3Ц

Основное исполнение   Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1150 | 1150 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 164 139 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 292,5 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,5 1,7 | 1,4 1,6 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-35-А5Ц

Основное исполнение   Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 1358 | 1359 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 193 162 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 337,6 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 1,7 1,9 | 1,6 1,8 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 2640 | 2645 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | 336 309 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | 592,7 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 2,7 2,9 | 2,6 2,8 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-3Ц

Основное исполнение   Исполнение 01     Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3140 | 3150 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | 345 315 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | 604,7 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 3,35 3,55 | 3,2 3,4 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-110-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3565 | 3572 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | 407 372 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | 668,2 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 3,65 3,85 | 3,5 3,7 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3540 | 3610 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | 471 430 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | 800,9 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 3,3 3,5 | 3,1 3,3 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4225 | 4225 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | 471 430 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | 812,5 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 4,1 4,3 | 4,0 4,2 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-150-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4655 | 4720 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | 526 494 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | 878,4 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 4,6 4,8 | 4,3 4,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4900 | 4924 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 395 - | 660 632 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | 1089,2 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | 825,9 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 8 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 4,15 4,35 | 4,0 4,2 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 5850 | 5860 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 395 - | 660 622 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | 1103,1 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | 817,4 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 8 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 5,25 5,45 | 5,0 5,2 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-220-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 6500 | 6566 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 395 - | 765 698 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | 1260,2 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | 907,8 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 8 Масса, не более, кг: - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 5,7 5,9 | 5,6 5,8 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.21 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 6820 | 6905 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | 952 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | 1470,6 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | 1012,8 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 8 Масса без экранной арматуры, не более, кг: - без экрана - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 5,4 5,5 | 5,4 5,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.22 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02  Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 8415 | 8517 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | 952 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | 1478,6 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | 1010,9 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 8 Масса без экранной арматуры, не более, кг: - без экрана - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 6,8 6,9 | 6,8 6,9 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

4.23 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 70-330-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01  Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 70 | 83-100 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 9310 | 9402 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | 1050 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | 1634,4 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | 1110,3 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 8 Масса без экранной арматуры, не более, кг: - без экрана - для основного исполнения и исполнения 01 - для исполнения 02 и исполнения 03 | 7,4 7,4 | 7,4 7,4 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-016:2007.

5 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 120 кН

Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 120 предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С, расположенных в районах до 5 степени загрязнения атмосферы.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 31.6-00130441-019:2008 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 120. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12-30.00.

Вид климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, передающие и потребляющие электроэнергию.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:

Л - линейный подвесной стержневой;

К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

120 - нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;

110, 150, 220 или 330 - номинальное напряжение изолятора, кВ;

2, 3 или 5 - район применения изолятора по степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ (глава 1.9);

Ц - технология изготовления защитной оболочки изолятора (цельнолитая);

01, 02, 03 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение - не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора линейного подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремнийорганической резины, с нормированной разрушающей механической силой при растяжении 120 кН, на номинальное напряжение 110 кВ, для работы в районах 3 СЗ, с цельнолитой защитной оболочкой, основного исполнения:

Изолятор  ЛК 120-110-3Ц  ТУ У 31.6-00130441-019:2008;

- то же, исполнения 02:

Изолятор  ЛК 120-110-3Ц-02 ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 2640 | 2670 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | 336 309 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | 592,7 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: | 3,8 | 3,08 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3140 | 3175 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | 345 315 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | 604,7 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: | 4,25 | 3,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-110-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3565 | 3617 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | 420 384 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | 668,2 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: | 4,65 | 4,0 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3540 | 3590 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | 471 430 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | 800,9 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: | 4,45 | 3,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4225 | 4272 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | 471 430 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | 812,5 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: | 5,1 | 4,2 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-150-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4655 | 4710 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | 543 510 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | 878,4 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: | 5,4 | 4,4 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-2Ц

Основное исполнение    Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4900 | 4960 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 395 | 660 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | 1089,2 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | 825,9 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 8 Масса, не более, кг: | 5,4 | 4,4 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 5850 | 5920 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 395 | 660 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | 1103,1 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | 817,4 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 8 Масса, не более, кг: | 6,3 | 5,3 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-220-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01      Исполнение 02     Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 6750 | 6820 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 395 | 765 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | 1260,2 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | 907,8 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 8 Масса, не более, кг: | 7,0 | 6,0 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-2Ц

Основное исполнение     Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 6820 | 6920 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | 952 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | 1470,6 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | 1012,8 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 8 Масса, не более, кг: - без защитного экрана - с защитным экраном | 6,7 9,8 | 5,6 8,7 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-3Ц

Основное исполнение     Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 8415 | 8520 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | 952 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | 1478,6 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | 1010,9 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 8 Масса, не более, кг: - без защитного экрана - с защитным экраном | 8,1 11,2 | 7,1 10,2 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

5.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 120-330-5Ц

Основное исполнение     Исполнение 01     Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 120 | 141-149 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 9310 | 9440 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | 1050 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | 1634,4 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | 1110,3 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 8 Масса, не более, кг: - без защитного экрана - с защитным экраном | 8,7 11,9 | 7,6 10,8 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 31.6-00130441-019:2008.

6 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ

Изоляторы опорные стержневые полимерные, предназначены для изоляции и
крепления  токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до
плюс 50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря  в районах до 3 степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно ГОСТ 9920 и СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-012:2012 «Изоляторы опорные стержневые полимерные. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения изоляторов УХЛ, категории размещения 1 и 2 согласно ГОСТ 15150.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, генерирующие, передающие и потребляющие электроэнергию.

Обозначение типа изолятора состоит из букв и цифр, которые в порядке написания означают:

ОС - опорный стержневой;

К - материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина;

5, 6 - нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН;

10  - номинальное напряжение, кВ;

2, 3 - район применения изоляторов по степени загрязнения атмосферы;

А, Б - модификация изолятора;

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой нормативной документации изолятора опорного стержневого с защитной оболочкой из кремний-органической резины, с нормированной разрушающей механической силой при изгибе 6 кН, на номинальное напряжение 10 кВ, для районов 2 СЗ, модификации А:

«Изолятор ОСК 6-10-2А ТУ У 27.9-30013244-012:2012».

6.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 5-10-2А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 5 | 6 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 0,24 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 300 | 300 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 72 46 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 75 | 144 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 2 | 1,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сплавы алюминия | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-I, ИОС 10-500.

6.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 5-10-3Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 5 | 6 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 0,24 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 350 | 368 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 72 46 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 75 | 144 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 2 | 1,4 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сплавы алюминия | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-II.

6.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 6-10-2А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 6 | 6 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 0,24 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 300 | 300 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 72 46 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 75 | 144 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 2 | 1,34 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сплавы алюминия | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-I, ИОС 10-500.

6.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 6-10-3Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 6 | 6 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 0,24 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 350 | 370 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 42 28 | 72 46 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 75 | 144 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 2 | 1,44 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сплавы алюминия | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С 4-80-II.

7 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ

Изоляторы опорные стержневые полимерные, предназначены для изоляции и
крепления  токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до
плюс 50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря  в районах до 3 степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно ГОСТ 9920 и СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-012:2012 «Изоляторы опорные стержневые полимерные. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения изоляторов УХЛ, категории размещения 1 и 2 согласно ГОСТ 15150.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, генерирующие, передающие и потребляющие электроэнергию.

Обозначение типа изолятора состоит из букв и цифр, которые в порядке написания означают:

ОС - опорный стержневой;

К - материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина;

8, 20 - нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН;

35  - номинальное напряжение, кВ;

2, 3 - район применения изоляторов по степени загрязнения атмосферы;

А, Б, В - модификация изолятора;

01, 02, 03, 04 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение - не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой нормативной документации изолятора опорного стержневого с защитной оболочкой из кремний-органической резины, с нормированной разрушающей механической силой при изгибе 20 кН, на номинальное напряжение 35 кВ, для районов 2 СЗ, модификации А, исполнения 01:

«Изолятор ОСК 20-35-2А-01 ТУ У 27.9-30013244-012:2012»;

- то же, основного исполнения:

«Изолятор ОСК 20-35-2А ТУ У 27.9-30013244-012:2012».

7.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1196 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 7,5 | 6,81 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.

7.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1190 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 7,5 | 6,82 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.

7.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1189 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 7,5 | 6,73 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.

7.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1190 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 8 | 7 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.

7.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 8-35-3А-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 8 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1189 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 9 | 9 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-500, С4-195.

7.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1077 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 120 102 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 317 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13 | 12,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.

7.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 120 102 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 317 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13 | 12,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.

7.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1065 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 120 102 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 317 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13 | 12,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.

7.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 120 102 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 317 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13 | 12,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.

7.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2А-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 120 102 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 190 | 317 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13 | 12,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000.

7.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 12,5 | 11,4 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - СТ-35-1000.

7.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2Б-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 12,5 | 11,4 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - СТ-35-1000.

7.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 22 | 21 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.

7.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 21 | 19,5 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.

7.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-2В-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1050 | 1070 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13 | 11,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.

7.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1180 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13,5 | 11,9 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000.

7.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3Б-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1180 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13,5 | 11,9 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000.

7.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1180 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 22 | 21,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.

7.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1180 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 21 | 19 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.

7.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 20-35-3В-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 20 | 20 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 3,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 1160 | 1180 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 95 80 | 140 118 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 200 | 369 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 13 | 11,4 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ОНС-35-1000.

8 ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110 кВ

Изоляторы опорные стержневые полимерные, предназначены для изоляции и
крепления  токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах (РУ) электростанций и подстанций переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до
плюс 50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря  в районах до 3 степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно ГОСТ 9920 и СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-012:2012 «Изоляторы опорные стержневые полимерные. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения изоляторов УХЛ, категории размещения 1 и 2 согласно ГОСТ 15150.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, генерирующие, передающие и потребляющие электроэнергию.

Обозначение типа изолятора состоит из букв и цифр, которые в порядке написания означают:

ОС - опорный стержневой;

К - материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина;

10, 12,5 - нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН;

110  - номинальное напряжение, кВ;

2, 3 - район применения изоляторов по степени загрязнения атмосферы;

01, 02, 03, 04, 05, 06 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение - не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой нормативной документации изолятора опорного стержневого с защитной оболочкой из кремний-органической резины, с нормированной разрушающей механической силой при изгибе 10 кН, на номинальное напряжение 110 кВ, для районов 2 СЗ, модификации А, исполнения 01:

«Изолятор ОСК 10-110-2А-01 ТУ У 27.9-30013244-012:2012»;

- то же, основного исполнения:

«Изолятор ОСК 10-110-2А ТУ У 27.9-30013244-012:2012».

8.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 26 | 25 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.

8.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 24,5 | 23,7 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.

8.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2А-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 23,6 | 22,6 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.

8.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 26,5 | 25,6 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 24 | 22,6 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 25 | 23,8 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 26 | 24,9 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 26 | 24,9 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 30 | 28 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2Б-06

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 28 | 26,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 31 | 29,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-600, ИОС-110-1000, АКО-110-500.

8.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 31,5 | 30,4 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-600, ИОС-110-1000, АКО-110-500.

8.13 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-2В-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 31,5 | 29,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-600, ИОС-110-1000, АКО-110-500.

8.14 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 27 | 25,5 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.

8.15 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 25,5 | 24,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.

8.16 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3А-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 24,5 | 23 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-300, С4-450, С6-450, С8-450, С10-450.

8.17 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 27 | 26,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.18 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 24,8 | 23,2 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.19 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 26 | 24,3 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.20 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 27 | 25,5 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.21 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 27 | 25,5 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.22 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 30 | 28,6 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.23 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Б-06

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 28 | 26,9 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-400, С4-480, С6-480, УСТ-110, АКО-110.

8.24 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 31,5 | 30 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-600, ИОС 110-1000, АКО-110-500.

8.25 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 32,5 | 31,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-600, ИОС 110-1000, АКО-110-500.

8.26 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3В-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 31,5 | 30 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС 110-600, ИОС 110-1000, АКО-110-500.

8.27 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3230 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 550 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 28,7 | 27,27 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.

8.28 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3238 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 550 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 28,7 | 27,25 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.

8.29 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3238 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 550 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 28,7 | 27,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.

8.30 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3240 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 550 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 30 | 28,9 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.

8.31 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 10-110-3Г-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 10 | 10 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3230 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 550 | 750 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 26 | 24,4 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С4-550, С6-550, С8-550.

8.32 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 12,5 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 27 | 25,2 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С12,5-450-I, C12,5-450-II.

8.33 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 12,5 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 32 | 30,88 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.

8.34 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-2В-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 12,5 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 2800 | 2935 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 330 260 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 2 | 2 |
| 8 Масса, не более, кг: | 34 | 32,7 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.

8.35 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 12,5 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3230 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 27 | 25,6 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - С12,5-450-I, C12,5-450-II.

8.36 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 12,5 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3230 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 32,5 | 31,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.

8.37 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ОСК 12,5-110-3В-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при изгибе, не менее, кН | 12,5 | 12,5 |
| 3 Разрушающий механический крутящий момент, не менее, кН·м | - | 1,0 |
| 4 Длина пути утечки, не менее, мм | 3150 | 3230 |
| 5 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 230 230 | 360 290 |
| 6 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 480 | 696 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 | 3 | 3 |
| 8 Масса, не более, кг: | 35 | 33,1 |
| Составные части и материалы |
| Стержень (1) | Фланцы (2, 3) | Цельнолитая защитная оболочка (4) |
| Однонаправленный стеклопластик | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Кремнийорганическая резина |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-012:2012.

2 Допускается изготовление изолятора с иными присоединительными размерами фланцев.

3 Заменяемый фарфоровый аналог - ИОС-110-1250.

Дополнительные консультации по применению изоляторов можно получить по адресу:

Украина, 84122, Донецкая обл., г. Славянcк, ул. Калинина, 64,
ООО «Изопласт».

КОНТАКТНЫЕ  ДАННЫЕ.

Тел./факс: (6262) 2-53-33,      050-201-61-06,           050-624-89-79

E-mail: m_izoplast@mail.ru,  izoplast@inbox.ru,  belyanin111@yandex.ua

9 РАСПОРКИ МЕЖДУФАЗОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ РМИ 110

Распорки междуфазовые изолирующие РМИ 110 предназначены для соединения проводов разных фаз воздушных линий электропередачи переменного тока частотой до 100 Гц напряжением 110 кВ с целью предотвращения их соприкосновения и сближения на недопустимое относительно электрической прочности расстояние во время ветра, сброса гололеда, прохождения тока короткого замыкания и для эксплуатации в районах с I-VII (или 1-7) степенью загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3726-98, включительно, при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 °С на высоте  до 3500 м над уровнем моря.

Распорки изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-008:2013 «Распорки междуфазовые изолирующие РМИ 110 . Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Основными потребителями распорок являются предприятия электрических сетей.

Вид климатического исполнения УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69.

Номинальное значение климатических факторов - по ГОСТ 15543-70 и
ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение распорки состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:

Р - распорка;

М - междуфазовая;

И - изолирующая;

110 - класс напряжения распорки, кВ;

3, 5, 7 - район применения распорок по степени загрязнения атмосферы согласно ДСТУ 3726-98 и ГОСТ 28856-90.

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации распорки междуфазовой изолирующей на класс напряжения 110 кВ для использования в районах с 3 степенью загрязнения атмосферы, основного исполнения:

Распорка  РМИ 110-3 ТУ У 27.9-30013244-008:2013;

- то же, исполнения 02:

Распорка  РМИ 110-3 исполнение 02 ТУ У 27.9-30013244-008:2013.

9.1 РАСПОРКА МЕЖДУФАЗОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ РМИ 110-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное линейное (между фазами) напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 40 | ≥40 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4270 | ≥4270 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 400 360 | ≥400 ≥360 |
| 5 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, не менее, кВ | 500 | ≥500 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3726-98 | 2 3 (III) | 2 3 (III) |
| 7 Масса для исполнений (с регулируемой строительной высотой), не более, кг: - основное исполнение ( Н = 4200-4800) - исполнение 01 ( Н = 3200-3800) - исполнение 02 ( Н = 6200-6800) - исполнение 03 ( Н = 4200-5000) - исполнение 04 ( Н = 3200-4000) - исполнение 05 ( Н = 3900-4700) - исполнение 06 ( Н = 4500-5300) | 20,4 17,7 26,5 19,9 18,0 20,2 21,9 | ≤20,4 ≤17,7 ≤26,5 ≤19,9 ≤18,0 ≤20,2 ≤21,9 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3), мет. вставка (4) | Экраны (5), зажимы (6) плашки (7) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинко-вое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 При заказе указывать диаметр провода “d” строительную высоту “H” и шаг регулирования (100 или 50 мм).

2 По требованию Заказчика могут быть приняты диапазоны регулировки отличные от указанных.

3 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-008:2013.

9.2 РАСПОРКА МЕЖДУФАЗОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ РМИ 110-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное линейное (между фазами) напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 40 | ≥40 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 5500 | ≥5500 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 400 360 | ≥400 ≥360 |
| 5 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, не менее, кВ | 500 | ≥500 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3726-98 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса для исполнений (с регулируемой строительной высотой), не более, кг: - основное исполнение ( Н = 4200-5000) - исполнение 01 ( Н = 3200-4000) - исполнение 02 ( Н = 3900-4700) - исполнение 03 ( Н = 4500-5300) | 24,2 21,4 23,1 25,1 | ≤24,2 ≤21,4 ≤23,1 ≤25,1 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3), мет. вставка (4) | Экраны (5), зажимы (6) плашки (7) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинко-вое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 При заказе указывать диаметр провода “d” строительную высоту “H” и шаг регулирования (100 или 50 мм).

2 По требованию Заказчика могут быть приняты диапазоны регулировки отличные от указанных.

3 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-008:2013.

9.3 РАСПОРКА МЕЖДУФАЗОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ РМИ 110-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное линейное (между фазами) напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 40 | ≥40 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 6200 | ≥6200 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 400 360 | ≥400 ≥360 |
| 5 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса, не менее, кВ | 500 | ≥500 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ - ГОСТ 28856-90 и ДСТУ 3726-98 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса для исполнений (с регулируемой строительной высотой), не более, кг: - основное исполнение ( Н = 3900-4700) - исполнение 01 ( Н = 3400-4200) - исполнение 02 ( Н = 4500-5300) | 20,9 19,2 22,7 | ≤20,9 ≤19,2 ≤22,7 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3), мет. вставка (4) | Экраны (5), зажимы (6) плашки (7) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинко-вое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 При заказе указывать диаметр провода “d” строительную высоту “H” и шаг регулирования (100 или 50 мм).

2 По требованию Заказчика могут быть приняты диапазоны регулировки отличные от указанных.

3 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-008:2013.

10 ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАССА 160 кН

Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 160 предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, токоведущих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В частотой до 100 Гц, при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С, расположенных в районах до 5 степени загрязнения атмосферы.

Изоляторы изготавливаются ООО «Изопласт» серийно в соответствии с требованиями ТУ У 27.9-30013244-011:2013 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные типа ЛК 160. Технические условия». Код ДКПП 27.90.12.

Вид климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.

Основными потребителями изоляторов являются предприятия, передающие и потребляющие электроэнергию.

Условное обозначение изоляторов состоит из букв и чисел, которые в порядке написания означают:

Л - линейный подвесной стержневой (вид изолятора);

К - материал защитной оболочки: кремнийорганическая резина;

160 - нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;

110, 150, 220, 330 - номинальное напряжение, кВ;

2, 3, 5 - район применения изолятора по степени загрязнения атмосферы (СЗ) согласно СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 и ПУЭ (глава 1.9);

Ц - технология изготовления защитной оболочки изолятора (цельнолитая);

01, 02, 03 - конструктивное исполнение изолятора (основное исполнение -
не указывать).

Пример записи условного обозначения при заказе или в другой документации изолятора линейного подвесного стержневого полимерного с защитной оболочкой с кремнийорганической резины, с нормированной разрушающей механической силой при растяжении 160 кН, на номинальное напряжение 220 кВ, для работы в районах 3 СЗ, с цельнолитой защитной оболочкой, основного исполнения:

Изолятор  ЛК 160-220-3Ц  ТУ У 27.9-30013244-011:2013;

- то же, исполнения 01:

Изолятор  ЛК 160-220-3Ц-01 ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.1 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-110-2Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 2680 | ≥2680 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | ≥200 ≥200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | ≥450 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: | 6,5 | ≤6,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.2 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-110-3Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3520 | ≥3520 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | ≥200 ≥200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | ≥450 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: | 6,6 | ≤6,6 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.3 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-110-5Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4170 | ≥4170 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 200 200 | ≥200 ≥200 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 450 | ≥450 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: | 7,2 | ≤7,2 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.4 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-150-2Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 3640 | ≥3640 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | ≥275 ≥275 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | ≥650 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 7 Масса, не более, кг: | 6,9 | ≤6,9 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.5 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-150-3Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 4420 | ≥4420 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | ≥275 ≥275 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | ≥650 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 7 Масса, не более, кг: | 7,4 | ≤7,4 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.6 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-150-5Ц

Основное исполнение    Исполнение 01   Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 150 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 5040 | ≥5040 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее, кВ: - в сухом состоянии - под дождем | 275 275 | ≥275 ≥275 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 650 | ≥650 |
| 6 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 7 Масса, не более, кг: | 7,6 | ≤7,6 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.7 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-220-2Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02   Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 5350 | ≥5350 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 395 | ≥395 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | ≥950 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | ≥620 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 8 Масса, не более, кг: | 8,7 | ≤8,7 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.8 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-220-3Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 6135 | ≥6135 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 395 | ≥395 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | ≥950 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | ≥620 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 8 Масса, не более, кг: | 9 | ≤9 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.9 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-220-5Ц

Основное исполнение   Исполнение 01    Исполнение 02    Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 7235 | ≥7235 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 395 | ≥395 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 950 | ≥950 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 620 | ≥620 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 8 Масса, не более, кг: | 10 | ≤10 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.10 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-330-2Ц

Основное исполнение     Исполнение 01    Исполнение 02       Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 7660 | ≥7660 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | ≥460 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | ≥1175 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | ≥950 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 2 4 (IV) | 2 4 (IV) |
| 8 Масса, не более, кг: - без защитного экрана - с защитным экраном | 10,0 13,5 | ≤10,0 ≤13,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.11 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-330-3Ц

Основное исполнение    Исполнение 01    Исполнение 02      Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 8980 | ≥8980 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | ≥460 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | ≥1175 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | ≥950 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 3 5 (V) | 3 5 (V) |
| 8 Масса, не более, кг: - без защитного экрана - с защитным экраном | 11,4 15,0 | ≤11,4 ≤15,0 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.

10.12 ИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ ЛК 160-330-5Ц

Основное исполнение     Исполнение 01    Исполнение 02       Исполнение 03

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Числовые значения показателей |
| --- | --- |
|  | Норма | Фактические |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 330 |
| 2 Разрушающая механическая сила при растяжении, не менее, кН | 160 | ≥160 |
| 3 Длина пути утечки, не менее, мм | 9640 | ≥9640 |
| 4 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ: | 460 | ≥460 |
| 5 Выдерживаемое напряжение грозового импульса „1,2/50”, не менее, кВ | 1175 | ≥1175 |
| 6 Выдерживаемое напряжение коммутационного импульса „250/2500”, не менее, кВ | 950 | ≥950 |
| 7 Допустимый район эксплуатации по степени загрязнения атмосферы согласно: - СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004 - ГОСТ 28856-90 | 5 7 (VII) | 5 7 (VII) |
| 8 Масса, не более, кг: - без защитного экрана - с защитным экраном | 12,0 15,5 | ≤12,0 ≤15,5 |
| Составные части и материалы |
| Изоляционная часть (1) | Оконцеватели (2, 3, 4) и экран (7) | Диски экранные (5, 6) |
| Однонаправленный стеклопластик с ребристой цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Сталь, покрытие цинковое горячим способом | Сплавы алюминия |

1 Остальные показатели соответствуют требованиям ТУ У 27.9-30013244-011:2013.